### Акт от «31» июля 2020 года № 1/20
о проведении испытаний на прочность и плотность оборудования, систем объекта теплопотребления

Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 257 городского округа ЗАТО Фокино»

Адрес объекта  Приморский край, г. Фокино, ул. Центральная, дом 25

Представитель заказчика:

МБОУ ООШ № 257 ГО ЗАТО  Фокино заведующая хозяйством Лукьянкина Г.Г.

(наименование организации, должность, фамилия)

Представитель теплоснабжающей организации:

ЖКС №10 (г. Комсомольск-на-Амуре) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России  (по ВКС)   начальник котельной 70/1  Шилин А.А.

(наименование организации, должность, фамилия)

составили настоящий акт о том, что произведены гидравлические испытания оборудования и систем теплопотребления объекта на плотность и прочность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

1.  При испытании внутренней системы отопления пробным давлением    6,5   кгс/см2.

По истечении 10 минут, падение давления составило   0,00  кгс/см2.

2.  При испытании элеваторного узла (узла управления) пробным давлением 6,5 кгс/см2

По истечении  10  минут, падение давления составило   0,00   кгс/см2.

3.  При испытании системы горячего водоснабжения пробным давлением  6,5  кгс/см2.

По истечении   --   минут, падение давления составило    --   кгс/см2.

4.  При испытании калориферов и трубопроводов системы приточной вентиляции пробным давлением   6,5  кгс/см2.

По истечении  10  минут, падение давления составило    0,00  кгс/см2.

При осмотре системы отопления "потения" сварных швов, течи из трубопроводов, арматуры и прочего оборудования не обнаружено. Падение давления в системе при испытаниях не превысила значений указанных в п. 9.2.13 ПТЭ и ТЭ.  Система отопления  испытание на прочность и плотность выдержала.

Замечание:    нет

Выводы:

Внутренняя система отопления оборудование испытания на прочность и плотность выдержала.

Представитель заказчика      заведующая  хозяйством                        Г.Г.  Лукьянкина

Представитель теплоснабжающей организации
 начальник котельной 70/1                                                                     А.А. Шилин

(должность, подпись фамилия)

Абонент МБОУ ООШ № 257  ГО ЗАТО Фокино

Адрес: Приморский край, ГО ЗАТО
г. Фокино, ул. Центральная, д.25

А К Т

готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя

к эксплуатации в отопительном периоде с 2020/2021гг.

| г. Фокино | «31» июля 2020 г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель теплоснабжающей организации  ЖКС № 10 (г. Комсомольск-на-Амуре)	
                                                                                                                                                       (наименование организации,

филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВСК – начальник котельной 70/1
                                                                                  должность, фамилия, инициалы представителя)

Шилин А.А.

представитель потребителя МБОУ ООШ № 257 ГО ЗАТО Фокино - директор

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы представителя)

Головко Ю.В.

Произвели приёмку систем отопления и тепловых сетей здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 257 городского округа ЗАТО Фокино», расположенного по адресу, Приморский край, г. Фокино, ул. Центральная, д.25.

Результата испытаний и осмотра следующие:

- При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции   6,5     кгс/см2.

- При этом:

а)	по истечении 10 мин. После отключения пресса стрелка упала до    6,5     кгс/см2

б)	удельная утечка воды на 1 м3 объёма не превышала    0,00      т/ч м3

- При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

не обнаружены

а)	по утеплению зданий   нет

б)	по изоляции   отсутствуют

в) 	по приборам   нет

г)  по кранам    нет

- Промывка сети и системы  выполнена до чистой воды

Представитель теплоснабжающей организации:

начальник котельной 70/1	                           Шилин А.А.

Представитель потребителя:

Директор МБОУ ООШ № 257

ГО ЗАТО  Фокино                                                                                  Головко Ю.В.

Абонент структурное подразделение МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12» ГО ЗАТО г. Фокино

Адрес: Приморский край, ГО ЗАТО
г. Фокино, ул. Центральная, д.25

А К Т

готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя

к эксплуатации в отопительном периоде с 2020/2021гг.

| г. Фокино | «31» июля 2020 г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель теплоснабжающей организации  ЖКС № 10 (г. Комсомольск-на-Амуре)	
                                                                                                                                                       (наименование организации,

филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВСК – начальник котельной 70/1
                                                                                  должность, фамилия, инициалы представителя)

Шилин А.А.

представитель потребителя структурное подразделение МБДОУ «ЦЗР – д/с № 12» ГО

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы представителя)

ЗАТО г. Фокино - кладовщик Калдырмина С.В.

Произвели приёмку систем отопления и тепловых сетей здания МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12» ГО ЗАТО г. Фокино, расположенного по адресу, Приморский край, г. Фокино, ул. Центральная, д.25.

Результата испытаний и осмотра следующие:

- При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции   6,5     кгс/см2.

- При этом:

а)	по истечении 10 мин. После отключения пресса стрелка упала до    6,5     кгс/см2

б)	удельная утечка воды на 1 м3 объёма не превышала    0      т/ч м3

- При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

не обнаружены

а)	по утеплению зданий   нет

б)	по изоляции   отсутствуют

в) 	по приборам   нет

г)  по кранам    нет

- Промывка сети и системы  выполнена до чистой воды

Представитель теплоснабжающей организации:

начальник котельной 70/1	                             Шилин А.А.

Представитель потребителя:

МБДОУ «ЦЗР – д/с № 12» ГО ЗАТО  Фокино                                       Калдырмина С.В.