АКТ №_____

| г. Фокино | 22 июля 2020 года |
| --- | --- |

Мы ниже подписавшиеся,  директор МБОУ ООШ № 257 ГО ЗАТО  Фокино Головко Юлия Владимировна, заведующая хозяйством Лукьянкина Галина Габдулхаевна, заведующая производством Воробьёва Наталья Станиславовна и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания Коваленко Виктор Владимирович, произвели визуальный осмотр на исправное состояние холодильного, теплового и вентиляционного оборудования, расположенные в пищеблоке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 257 городского округа ЗАТО Фокино», расположенном по адресу: Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, улица Центральная, дом 25.

1.	При визуальном осмотре холодильного оборудования выявлено:

Морозильный Ларь Бирюса (для мяса) под инв. № 000000001591 приобретённый в 2003 году и Морозильный Ларь SD-200 (для рыбы) под инв. №ШК0000000433-1 приобретённый в 2008 году имеют на внешних стенках незначительные коррозии не затрагивающие основные функции холодильного оборудования – удовлетворительное, технически исправное, заданную температуру держат.

Бытовые холодильники (для готовой, сырой и молочной продукции) по инв. №№ №000000001581, №000000001586, №000000001588, ШК0000000381-1 приобретены в 2006 году, холодильники с комбинированными температурными режимами, внешних повреждений не обнаружено, состояние – отличное технически исправное.

| № п/п | Наименование оборудования | Коли-чество | Параметры испытаний | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозильный ларь Бирюса (для мяса) | 1 | замер температуры в 8.30 и повторный замер температуры в 11.00 | температура держалась неизменно в -17(C |
| 2 | Морозильный Ларь SD-200 (для рыбы) | 1 | замер температуры в 8.30 и повторный замер температуры в 11.00 | температура держалась неизменно -15(C |
| 3 | Бытовые холодильники (для готовой, сырой и молочной продукции) с комбинированными температурными режимами | 4 | замер температуры в 8.30 и повторный замер температуры в 11.00 | в холодильной камере температура варьируется в пределах +3 до +5(C в нулевой камере температура держится 0 (C в дверки температура держится +8(C в морозильной камере температура держится -18(C |

ВЫВОД:	Состояние холодильного оборудования удовлетворительное техническое состояние исправное, заданную температуру держат.

2.	При визуальном осмотре теплого оборудования выявлено:

Электрическая плита электрическая ПЭП-0 48М - 4-х конфорочная с духовкой под инв. №ШК0000001494 приобретена в 2017 году – внешних повреждений не имеет, состояние – отличное, технически исправное.

Жарочный шкаф под инв. № 000000001584 приобретен в 2006 году внешних повреждений не имеет, состояние – отличное, технически исправное.

Электрическая сковорода под инв. № 000000001590 приобретённая в 2003 году внешних повреждений не имеет, состояние – удовлетворительное, технически исправное.

| № п/п | Наименование оборудования | Коли-чество | Параметры испытаний | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая плита электрическая ПЭП-0 48М - 4-х конфорочная с духовкой | 1 | включили конфорки и духовку | максимальная температура разогрева конфорок: 480°С, все конфорки заданную температуру держат неизменной, духовка разогревается от 50 до 300°С, заданную температуру держит неизменной |
| 2 | Электрическая сковорода | 1 | включение оборудования | время разогрева до температуры 300°С не более 25 мин., заданную температуру держит неизменной |
| 3 | Жарочный шкаф 2 двухсекционный | 1 | включение оборудования | диапазон регулирования температуры от 20 до 270 °C, время разогрева камеры до температуры 240 °C не более 30 мин., заданную температуру обе секции держат неизменной. |

ВЫВОД: 	Состояние теплого оборудования удовлетворительное техническое состояние исправное.

3.	При визуальном осмотре вентиляционного оборудования выявлено:

Вентиляционного вытяжка "TURBO-SABAUDIA F60 BR под инв.№ ШК0000000761 приобретённый в 2000 году внешних повреждений не имеет, состояние – удовлетворительное, технически исправное.

| № п/п | Наименование оборудования | Коли-чество | Параметры испытаний | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиляционного вытяжка "TURBO-SABAUDIA F60 BR | 1 | включение оборудования | вентиляционная вытяжка работает режиме отвода и циркуляции. |

ВЫВОД: 	Состояние вентиляционного оборудования удовлетворительное техническое состояние исправное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Никаких ограничений по технической эксплуатации холодного, теплого и вентиляционного оборудования – нет.

Холодильное, тепловое и вентиляционное оборудование к эксплуатации в 2020 – 2021учебном году пригодно.

Директора МБОУ ООШ № 257

ГО ЗАТО Фокино							Ю.В. Головко

Заведующая хозяйством						Г.Г.Лукьянкина

Заведующая производством 						Н.С. Воробьёва

Рабочий по комплексному обслуживанию и

ремонту здания 								В.В.Коваленко